Типовые нарушения, выявляемые при проведении расследований причин аварий лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов с причинением ущерба за 2025 год

В 2025 году аварии на объектах произошли на территориях, поднадзорных Приволжскому, Уральскому и Межрегиональному технологическому управлениям Ростехнадзора. В результате трех аварий погиб один человек (работник) и получили травмы два пассажира, из которых один ребенок.

Следует отметить снижение числа аварий, происшедших 
при эксплуатации опасных объектов, по сравнению с 2024 годом, когда было зарегистрировано 6 аварий.

Технической причиной аварии, происшедшей 17.01.2025 
при эксплуатации платформы подъемной для инвалидов (модель «ВГШ», изготовлена в 2023 г. ООО «Многопрофильный Завод Подъемных механизмов»), установленной в здании ООО «Медико-реабилитационный центр «Беляево» в Москве, явилось неконтролируемое движение грузонесущего устройства вниз с последующим ударом о пол приямка 
из-за потери кинематической связи между приводным винтом и грузонесущим устройством из-за износа резьбовой части приводной гайки, а также отсутствие устройств, обеспечивающих безопасность в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (ловителей или аварийной гайки).

Также в ходе расследования выявлено, что данная подъемная платформа для инвалидов выпущена в обращение с нарушениями ТР ТС 010/2011, не имеет сертификата соответствия платформы требованиям технического регламента. Также был установлен ряд нарушений требований Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ 
для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2023 № 1744:

- отсутствие лиц, ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту и за организацию эксплуатации подъемной платформы для инвалидов, прошедших независимую оценку квалификации;

- отсутствие квалифицированного персонала (электромехаников) 
для обслуживания платформ подъемных для инвалидов; - непроведение технического обслуживания платформы подъемной для инвалидов квалифицированным персоналом, предусмотренного инструкцией 
по эксплуатации изготовителя;

- отсутствие сведений в паспорте платформы подъемной для инвалидов 
о проведении полного технического освидетельствования платформы подъемной для инвалидов и проведении технического освидетельствования 
в течение назначенного срока службы, а также документов, подтверждающих их проведение (отсутствие договоров на указанные виды работ, протоколов испытаний).

В целях недопущения подобных аварий в адрес Департамента здравоохранения города Москвы, Департамента труда и социальной защиты города Москвы, Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, Департамента образования и науки города Москвы и владельцам платформ подъемных для инвалидов направлены информационные письма 
с рекомендацией приостановить использование по назначению платформ подъемных для инвалидов, изготовленных ООО «Многопрофильный Завод Подъемных Механизмов».

Также проведено расследование причин двух других аварий, происшедших в 2025 году. В результате одной из них, происшедшей в торговом центре «Ботаника Молл» в г. Екатеринбурге, двухлетний ребенок, сидевший на ступени движущегося эскалатора, получил серьезную травму руки (отрыв части руки в месте ниже локтя), которая оказалась зажатой между ступенью эскалатора и балюстрадой. В результате другой аварии, происшедшей при эксплуатации лифта, установленного в здании ФКП «Научно-производственное объединение «Казанский завод точного машиностроения» 
в г. Казани, погиб транспортировщик, управляющий электротележкой, которую зажало в проеме шахты лифта, внезапно пришедшего в движение с открытыми дверьми.

Причины еще двух происшествий при эксплуатации лифтов были расследованы комиссиями Ростехнадзора, однако факта аварии в ходе расследований установлено не было.

Так, в августе 2025 года в Санкт-Петербурге при попытке самоэвакуации из кабины лифта, установленного в многоквартирном доме, произошло падение пассажира в шахту лифта. С целью установления обстоятельств и причин происшедшего, в том числе оценки состояния лифта на предмет 
его исправности и соответствия проектной и эксплуатационной документации, была выполнена проверка лифта. С учетом имевшихся в распоряжении комиссии Северо-Западного управления Ростехнадзора видеозаписи камеры видеонаблюдения, записей телефонных переговоров пассажиров с диспетчером аварийной службы, опроса очевидцев и должностных лиц организаций, а также Заключения по результатам обследования лифта, повреждений, разрушений, отказов и отклонений от технологических процессов при использовании лифта, которые повлекли бы причинение вреда потерпевшим, не установлено. Отказов в работе лифтового оборудования, приведших к остановке лифта, также 
не установлено. Лифт соответствовал требованиям проектной 
и сопроводительной документации и в момент происшествия был полностью исправен. Причиной случившегося явилось нарушение пассажирами Правил пользования лифтом, а именно случайное или преднамеренное воздействие 
на створки двери кабины лифта во время ее движения, что привело 
к размыканию контакта электрического устройства безопасности, контролирующего закрытие дверей кабины, и как следствие остановке кабины, игнорирование сообщения диспетчера о прибытии электромеханика в течение 30 минут и самовольная попытка покинуть кабину лифта, которая привела 
к падению в приямок лифта.

В октябре 2025 года в г. Кирово-Чепецк Кировской области при попытке оборвать поводок собаки, зажатый между дверьми лифта, пассажир получил травму руки. При установлении обстоятельств и причин происшествия 
и проверке лифта комиссией Западно-Уральского управления Ростехнадзора 
с привлечением экспертной группы, повреждений, разрушений, отказов 
и отклонений от технологических процессов при использовании лифта, которые повлекли бы причинение вреда потерпевшим, не установлено. Отказов в работе лифтового оборудования, приведших к остановке лифта, также 
не установлено. Единственной причиной случившегося явилось нарушение пассажиром Правил пользования лифтом при перевозке в кабине лифта животных (не держа собаку на руках либо за ошейник).