УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

| Дата происшествия | 15.02.2026 | Причины аварийной ситуации 2.1. 1. Руководителем (структурного подразделения) ГП ЯО «Яроблводоканал» не обеспечено: 1) разработка и утверждение положения о технической политике организации, в том числе включающего требования: -к методам технического диагностирования; - к методам обеспечения срока службы; - к методам и объему эксплуатационного контроля; - по обеспечению безопасности, надежности и эффективности эксплуатации объектов теплоснабжения, эффективности работы персонала организации. 2) разработка и утверждение перечня документации эксплуатирующей организации, включающего состав и формы этой документации; 3) укомплектование рабочих мест технологическими схемами и технической документацией, утвержденными инструкциями по эксплуатации объектов теплоснабжения и должностными инструкциями, положениями о подразделениях эксплуатирующей организации; 4) разработку и утверждение порядка организации и проведения технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, включающего требования к технологическим картам выполнения технического обслуживания и текущего ремонта (в том числе технического диагностирования), периодичность технического обслуживания и текущего ремонта, максимальную допустимую периодичность среднего и капитального ремонта, объем применения ремонта по техническому состоянию, порядок проверки качества технического обслуживания и ремонта. 2. Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ГП ЯО «Яроблводоканал» не обеспечено: 1) контроль состояния закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, включая их осмотр с периодичностью, установленной в эксплуатационных инструкциях, и фиксацию результатов осмотра в оперативном журнале; 2) проведение технического освидетельствования, технического диагностирования, технического обслуживания, ремонта, наладки и испытаний, закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок; 3) контроль качества ремонта закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок; 4) внесение записей о выполненном техническом диагностировании, испытаниях, ремонтах, модернизации, реконструкции в документацию, содержащую техническую информацию, характеристики зданий, сооружений. 3. Техническим руководителем ГП ЯО «Яроблводоканал» не определен типовой (минимальный) объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов теплоснабжения здания мазутной котельной «Угодичи». 4. Отсутствуют сведения о выполнении технического обслуживания и текущего ремонта объектов теплоснабжения здания мазутной котельной «Угодичи» ГП ЯО «Яроблводоканал». 5. Здание мазутной котельной «Угодичи» ГП ЯО «Яроблводоканал» осуществлялось без инструкции по эксплуатации зданий и сооружений. 6. В ГП ЯО «Яроблводоканал» отсутствует следующая документация: 1) проектная и исполнительная документация на здания и сооружения со всеми внесенными в нее изменениями; 2) паспорта или технические планы зданий и сооружений; 3) журналы, в которых учитывается техническое состояние зданий и сооружений; 4) акты очередных и внеочередных осмотров, комплексного обследования зданий и сооружений. 7. В ГП ЯО «Яроблводоканал» отсутствует график текущих осмотров зданий и сооружений, утвержденный техническим руководителем эксплуатирующей организации (структурного подразделения). 8. На мазутной котельной «Угодичи» ГП ЯО «Яроблводоканал» ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений не проводились осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений. 8. Руководителем (структурного подразделения) ГП ЯО «Яроблводоканал» не определен порядок привлечения экспертной организации для осмотра, контрольной проверки и (или) мониторинга состояния строительных конструкций зданий и сооружений. 9. На мазутной котельной «Угодичи» ГП ЯО «Яроблводоканал» не проводились комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений в соответствии с порядком, определяемом руководителем эксплуатирующей организации (структурного подразделения). 10. На мазутной котельной «Угодичи» ГП ЯО «Яроблводоканал» не проводились внеочередные осмотры зданий и сооружений, которые должны проводиться не позднее двух дней после явлений стихийного характера (в том числе ливней, сильных снегопадов). 11. На мазутной котельной «Угодичи» ГП ЯО «Яроблводоканал» не установлено наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений за строительными конструкциями (в актах весеннего и осеннего осмотров мазутной котельной «Угодичи», персоналом было установлено отсутствие организованного сброса воды с крыши, замачивание и размораживание, а также разрушение облицовочного слоя кирпичной кладки). 12. На мазутной котельной «Угодичи» ГП ЯО «Яроблводоканал» не проводилась проверка осадков фундамента здания мазутной котельной «Угодичи» не реже 1 раза в 5 лет 13. На мазутной котельной «Угодичи» ГП ЯО «Яроблводоканал» отсутствуют эксплуатационные инструкции на рабочих местах, регламентирующие выполнение работ и операций на объектах теплоснабжения, утвержденные руководителем эксплуатирующей организации (структурного подразделения). 14. На мазутной котельной «Угодичи» ГП ЯО «Яроблводоканал» отсутствуют порядки (планы) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения. 15. В ГП ЯО «Яроблводоканал» отсутствует проверка знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию и лица, его замещающего. 16. В ГП ЯО «Яроблводоканал» отсутствуют организационно-распорядительные документы о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений. 17. На мазутной котельной Угодичи» ГП ЯО «Яроблводоканал» визуальным обследованием выявлено, что наружные стены имеют многочисленные следы увлажнения поверхностей, а также разрушения в швах раствора и вымывание раствора (пустые швы) по всей толщине стены. 3. Мероприятия по устранению причин аварийной ситуации Технические мероприятия: 1. ГП ЯО «Яроблводоканал» обеспечить ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной. Организационные мероприятия: 1. ГП ЯО «Яроблводоканал» получить разрешение на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (блочно-модульная котельная). 2. Провести техническое освидетельствование строительных конструкций котельных ГП ЯО «Яроблводоканал». 3. Провести сверку имеющихся результатов технического освидетельствования и диагностирования зданий и сооружений котельных ГП ЯО «Яроблводоканал» с экспертными организациями. 4. Руководителю (структурного подразделения) ГП ЯО «Яроблводоканал» обеспечить: 1) разработку и утверждение положения о технической политике организации, в том числе включающего требования: - к методам технического диагностирования; - к методам обеспечения срока службы; - к методам и объему эксплуатационного контроля; - по обеспечению безопасности, надежности и эффективности эксплуатации объектов теплоснабжения, эффективности работы персонала организации. 5. Руководителю (структурного подразделения) ГП ЯО «Яроблводоканал» обеспечить разработку и утверждение перечня документации в соответствии с Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. 6. Руководителю (структурного подразделения) ГП ЯО «Яроблводоканал» обеспечить рабочие места технологическими схемами и технической документацией, утвержденными инструкциями по эксплуатации объектов теплоснабжения и должностными инструкциями, положениями о подразделениях эксплуатирующей организации. 7. Руководителю (структурного подразделения) ГП ЯО «Яроблводоканал» обеспечить разработку и утверждение порядка организации и проведения технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, включающего требования к технологическим картам выполнения технического обслуживания и текущего ремонта (в том числе технического диагностирования), периодичность технического обслуживания и текущего ремонта, максимальную допустимую периодичность среднего и капитального ремонта, объем применения ремонта по техническому состоянию, порядок проверки качества технического обслуживания и ремонта. 8. Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ГП ЯО «Яроблводоканал» обеспечить контроль состояния закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, включая их осмотр с периодичностью, установленной в эксплуатационных инструкциях, и фиксацию результатов осмотра в оперативном журнале. 9. Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ГП ЯО «Яроблводоканал» обеспечить проведение технического освидетельствования, технического диагностирования, технического обслуживания, ремонта, наладки и испытаний, закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок. 10. Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ГП ЯО «Яроблводоканал» обеспечить контроль качества ремонта закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок. 11. Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ГП ЯО «Яроблводоканал» обеспечить внесение записей о выполненном техническом диагностировании, испытаниях, ремонтах, модернизации, реконструкции в документацию, содержащую техническую информацию, характеристики зданий, сооружений. 12. Техническому руководителю ГП ЯО «Яроблводоканал» устанавливать типовой (минимальный) объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов теплоснабжения. 13.Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ГП ЯО «Яроблводоканал» вносить сведения о выполнении технического обслуживания и текущего ремонта объектов теплоснабжения в журнал, в течении 1 рабочего дня со дня завершения выполнения ремонтов. 14. ГП ЯО «Яроблводоканал» рабочие места обеспечить необходимыми инструкциями, составленными в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. 15. ГП ЯО «Яроблводоканал» обеспечить наличие следующей документации: - проектная и исполнительная документация на здания и сооружения со всеми внесенными в нее изменениями; - паспорта или технические планы зданий и сооружений; -журналы, в которых учитывается техническое состояние зданий и сооружений; - акты очередных и внеочередных осмотров, комплексного обследования зданий и сооружений. 16. Техническому руководителю ГП ЯО «Яроблводоканал» обеспечить наличие утвержденных графиков текущих осмотров зданий и сооружений. 17. Ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений ГП ЯО «Яроблводоканал» проводить осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений. 18. Руководителю ГП ЯО «Яроблводоканал» определить порядок привлечения экспертной организации для осмотра, контрольной проверки и (или) мониторинга состояния строительных конструкций зданий и сооружений. 19. Руководителю ГП ЯО «Яроблводоканал» определить порядок комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений. 20. Ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений ГП ЯО «Яроблводоканал» проводить внеочередные осмотры зданий и сооружений, не позднее двух дней после явлений стихийного характера (в том числе ливней, сильных снегопадов). 21. ГП ЯО «Яроблводоканал» при обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений за этими конструкциями должно быть установлено наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений. Сведения об обнаруженных дефектах вносятся ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений в журналы, определенные в перечне технической документации эксплуатирующей организации, в которых учитывается техническое состояние зданий и сооружений с установлением сроков устранения выявленных дефектов. 22. ГП ЯО «Яроблводоканал» осуществлять проверки осадки фундаментов зданий и сооружений, со следующей периодичностью: не реже 3 раз в первый год эксплуатации, не реже 2 раз во второй год эксплуатации, в дальнейшем до стабилизации осадки - не реже 1 раза в год, после стабилизации осадки (1 мм в год и менее) - не реже 1 раза в 5 лет. 23. Техническому руководителю ГП ЯО «Яроблводоканал» разработать и утвердить эксплуатационные инструкции, регламентирующие выполнение работ и операций на объектах теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установках. 24. ГП ЯО «Яроблводоканал» обеспечить наличие на рабочих местах диспетчерского персонала порядков (планов) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжении. 25. Ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию и лицу, его замещающего, ГП ЯО «Яроблводоканал» пройти проверку знаний Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление федерального государственного энергетического надзора. 26. ГП ЯО «Яроблводоканал» обеспечить наличие и хранение организационно-распорядительных документов о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений. 27. ГП ЯО «Яроблводоканал» при осмотрах зданий и сооружений, фундаментов оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок необходимо контролировать состояние элементов зданий и сооружений. 4. Административные меры, в т. ч. принятые руководителем предприятия Принято решение о возбуждении административных дел по ст. 9.11 КоАП РФ в отношении юридического лица, в отношении должностных лиц начальника Тутаевского участка по теплоснабжению, и.о. директора по теплоснабжению ГП ЯО «Яроблводоканал» Тарасова А.А., начальника ПТП «Ростовский Теплосресурс» ГП ЯО «Яроблводоканал» Попова В.П.. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации | Государственное предприятие Ярославской области «Ярославский областной водоканал» (ГП ЯО «Яроблводоканал» |  |
| Место аварийной ситуации | Село Угодичи, Ростовский муниципальный округ, Ярославская область |  |
| Вид происшествия | обрушение кровли здания котельной |  |
| - Краткое описание аварийной ситуации 15.02.2026 мазутная котельная «Угодичи» работала в штатном режиме: - котел КВА-2,5-95 № 1 – находился в работе; - котел КВГМ-1,0 № 2 (произведена растопка котла в 08:00 15.02.2026) - находился в работе; - насос сетевой №1 - находился в работе; - насос сетевой № 2 – в резерве; - насос мазута № 1 - находился в работе; - насос мазута № 2 – в резерве; - насос внутреннего контура в работе - находился в работе. Температура наружного воздуха составляла - 11С, рабочая температура котла 74С, температура подающего трубопровода 65С, температура обратного трубопровода 51С, рабочее давление котла 2,5 кгс/см2, давление подающего трубопровода 4,5 кгс/см2, давление в обратном трубопроводе 2 кгс/см2. На момент возникновения аварийной ситуации старший оператор мазутной котельной «Угодичи» Галкин Сергей Борисович находился на рабочем месте в помещении котельной, младший оператор мазутной котельной «Угодичи» Лымарь Дмитрий Александрович находился на рабочем месте в операторной. 15.02.2026 в 13:10 произошло обрушение кровли с частичным разрушением стенового комплекта здания мазутной котельной «Угодичи». 15.02.2026 в 14:20 основное котельное оборудование остановлено персоналом котельной. 16.02.2026 в 02:35 произведен запуск передвижной блочно-модульной котельной. В результате аварии от системы теплоснабжения отключены следующие потребители: 11 многоквартирных домов (этажность - 2), 24 частных (индивидуальных) жилых дома, 4 объекта социальной значимости, в том числе: средняя общеобразовательная школа, детский сад, сельский дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт. Максимальная тепловая нагрузка составляет 4,47 МВт. Режим работы котельной постоянный, круглосуточный в отопительный период. |  |  |

- Фото и схема места происшествия

Здание котельной «Угодичи» после обрушения кровли

Внутри здания котельной «Угодичи» после обрушения кровли

Внутри здания котельной «Угодичи» после обрушения кровли